{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["50.1","50.2","50.3","50.4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"50.1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":9,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,1,16],[70,0,78,16],[3,0,3,16],[61,0,69,16],[2,0,2,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":8},"Додаток 50 \nдо  Інструкції  з  контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних  рідин   у\nдержавній авіації України\n(пункт 7 розділу VII)"]
["ПРИНЦИПОВА СХЕМА"]
[" забезпечення чистоти авіаційного палива на аеродромних складах  "]
{"$rows_empty":57}
["Мал. 1. Забезпечення чистоти авіаційного палива на аеродромних складах:                                                                              1 – залізнична цистерна; 2 – резервуар для зливу відстою; 3 – засувка; 4 – фільтр попереднього очищення (15–20 мкм); 5 – мотонасосна установка;  6 – манометр;          7 – дихальний клапан з вогневим запобіжником; 8 – відстійні резервуари; 9 – дозатор ПВК-рідини (із самостійним приводом); 10 – резервуар для ПВК-рідин; 11 – видаткові резервуари (для заправки АПЗ);  12 – фільтр-сепаратор; 13 –  фільтр тонкого очищення  (5–10 мкм); 14 – лічильник пального; 15 – фільтр (фільтр-сепаратор) АПЗ (5–10 мкм); 16 – видаткові резервуари (для групової заправки літаків);  17 – заправний агрегат з фільтром (5–10 мкм). "]

{"sheet":"50.2","index":1,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,0,35,11],[36,1,36,9],[37,1,37,9],[38,1,38,9],[39,1,39,9],[40,1,40,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":16}
[null,"а",null,null,null,"б"]
{"$rows_empty":13}
[null,null,"в"]
[]
[]
[]
["        Мал. 2. Обладнання відстійних резервуарів (у разі використання горизонтальних резервуарів Р-25, Р-50  як відстійних вони заглиблюються або обваловуються):"]
[]
[null,"а – варіант 1; б – варіант 2; в – варіант 3;"]
[null,"1 – повітряний фільтр; "]
[null,"2 – зливно-наливна труба;"]
[null,"3 – підйомна труба;"]
[null,"4 – хлопавка."]

{"sheet":"50.3","index":2,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,9],[37,0,37,9],[38,0,38,12],[43,0,43,9],[39,0,39,9],[40,0,40,9],[41,0,41,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":13}
[null,null,"а",{"$nulls":4},"б"]
{"$rows_empty":13}
[null,null,"в"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"г"]
[]
[]
[]
["Мал. 3.  Обладнання видаткових резервуарів:"]
["а – варіант 1; б – варіант 2; в – обв’язка видаткових  резервуарів; "]
["г – варіант установки фільтра;"]
["г – підключення видаткового резервуара; "]
["1 – зливна труба; 2 – приймальна труба;"]
["3 – повітряний фільтр; 4 – зачисний трубопровід; "]
["5 – підйомна труба; 6 – зливний кран;"]
["7 – резервуар для зливання відстою; 8 – лійка з кришкою."]

{"sheet":"50.4","index":3,"n_rows":49,"n_cols":1,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,12],[48,0,48,12],[18,0,25,12],[36,0,45,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":18}
["        Мал. 4. Схема фільтрування авіаційних олив і робочих рідин на аеродромних складах пального (варіант стаціонарного пункту):                                     1 – ємність для відстоювання олив (рідин);  2 – насос;  3 – дренажний клапан;     4 – запобіжний клапан; 5 – видаткова ємність; 6 – авіаційний фільтр тонкої очистки (типу 60-11-16 або 14-ГФ-8-ФН-1) за номенклатурою служби АТІ;        7 – трубопровід для подачі стисненого газу; 8 – роздавальний кран; 9 – агрегат механізованої заправки; 10 – клапан для зливання відстою."]
{"$rows_empty":28}
["       Мал. 5. Переносний дозатор:"]
["1 – мірне скло; 2 – футляр мірного скла; 3 – кришка заливної горловини, що герметично закривається; 4 – повітряний кран з силікагелевим патроном;             5 – резервуар дозатора; 6 – вентиль для регулювання подачі рідини; 7 – трубка для з’єднання дозатора із всмоктувальним патрубком насоса."]